## Ark1
System | Type | Funksjon | Kategori | Testutførelse | Akseptkriterier
Ventilasjon | Avkastsystemer | Garasjeavkast – CO-styrt avtrekksvifte (trinnløs regulering) | Start / Stopp-funksjoner | 1.1. Sett SD-anlegg i AUTOMATIKK og verifiser at CO-følere leverer gyldig måleverdi. 1.2. Simuler CO-verdi under innkoblingsgrense og kontroller viftestatus. 1.3. Simuler CO-verdi over innkoblingsgrense. 1.4. Reduser CO-verdi til under utkoblingsgrense. 1.5. Gjenta start/stopp-sekvens for å verifisere stabil funksjon. | 1.1. SD-anlegg står i AUTO og mottar gyldige CO-signaler uten aktive feil. 1.2. Ved CO under innkoblingsgrense er vifte stoppet eller i definert minimumsdrift iht. prosjektert løsning. 1.3. Ved CO over innkoblingsgrense starter vifte automatisk. 1.4. Ved CO under utkoblingsgrense stopper vifte eller går tilbake til minimum iht. hysterese og evt. tidsforsinkelse. 1.5. Start og stopp skjer stabilt uten pendling eller uønskede omstarter.
Ventilasjon | Avkastsystemer | Garasjeavkast – CO-styrt avtrekksvifte (trinnløs regulering) | Sikkerhetsfunksjoner | 2.1. Simuler feil på CO-føler (brudd, kortslutning eller intern feil). 2.2. Simuler kommunikasjonsfeil mellom CO-føler og SD/undersentral. 2.3. Reetabler normal drift på CO-føler. | 2.1. Ved sensorfeil går vifte til definert sikkerhetsdrift (kontinuerlig drift på forhåndsdefinert minimum/ sikker luftmengde). 2.2. Sensor- eller kommunikasjonsfeil gir alarm til SD-anlegg med korrekt tekst og prioritet. 2.3. Når feil er fjernet, kvitteres alarm og anlegget returnerer automatisk til normal CO-styrt regulering.
Ventilasjon | Avkastsystemer | Garasjeavkast – CO-styrt avtrekksvifte (trinnløs regulering) | Reguleringsfunksjoner | 3.1. Simuler CO-verdi rett over innkoblingsgrense. 3.2. Øk CO-verdi gradvis fra lavt til høyt nivå. 3.3. Observer viftens regulering fra minimum til maksimum luftmengde. 3.4. Reduser CO-verdi gradvis tilbake mot normalnivå. | 3.1. Ved CO over innkoblingsgrense starter trinnløs regulering fra definert minimum luftmengde. 3.2. Viftens hastighet/luftmengde øker proporsjonalt og kontinuerlig i takt med økende CO-verdi. 3.3. Maksimum CO-verdi gir maksimum luftmengde iht. prosjektert verdi. 3.4. Ved synkende CO-verdi reduseres luftmengden trinnløst tilbake mot minimum uten oscillering.
Ventilasjon | Avkastsystemer | Garasjeavkast – CO-styrt avtrekksvifte (trinnløs regulering) | Øvrig | 4.1. Sett vifte i HÅND (Manuell drift) fra SD-anlegg. 4.2. Juster viftens hastighet/luftmengde manuelt fra minimum til maksimum. 4.3. Sett vifte i AV. 4.4. Returner vifte til AUTOMATIKK. | 4.1. I manuell drift kan vifte kjøres uavhengig av CO-verdi. 4.2. Manuell regulering gir trinnløs justering av luftmengde fra minimum til maksimum. 4.3. I AV er vifte stoppet og kan ikke starte automatisk. 4.4. Ved retur til AUTOMATIKK overtar CO-reguleringen uten feil eller restverdier.
Ventilasjon | Avkastsystemer | Garasjeavkast – CO-styrt avtrekksvifte (trinnløs regulering+Brannscenario) | Start / Stopp-funksjoner | 1.1. Sett SD-anlegg i AUTOMATIKK og verifiser normal CO-styrt dagdrift. 1.2. Aktiver brannsignal tilknyttet garasje (via brannsentral eller simulert branninngang). 1.3. Deaktiver brannsignal og returner anlegget til normal drift. | 1.1. Anlegget står i normal CO-styrt drift før brannsignal aktiveres. 1.2. Ved aktivt brannsignal starter garasjevifte automatisk dersom den ikke allerede er i drift. 1.3. Når brannsignal fjernes, returnerer anlegget automatisk til normal CO-styrt dagdrift.
Ventilasjon | Avkastsystemer | Garasjeavkast – CO-styrt avtrekksvifte (trinnløs regulering+Brannscenario) | Sikkerhetsfunksjoner | 2.1. Aktiver brannsignal mens vifte er stoppet eller går på delbelastning. 2.2. Aktiver brannsignal mens CO-verdi er lav (under innkoblingsgrense). 2.3. Simuler bortfall av CO-signaler samtidig som brannsignal er aktivt. | 2.1. Brannsignal overstyrer alle øvrige driftsformer og setter vifte i brannmodus. 2.2. Brannfunksjon er uavhengig av CO-verdi og CO-følere. 2.3. Ved aktivt brannsignal påvirker ikke feil eller bortfall av CO-signaler viftens brannfunksjon.
Ventilasjon | Avkastsystemer | Garasjeavkast – CO-styrt avtrekksvifte (trinnløs regulering+Brannscenario) | Reguleringsfunksjoner | 3.1. Aktiver brannsignal i garasjen. 3.2. Observer viftens regulering fra aktuell driftstilstand. 3.3. Mål/observer viftens luftmengde, frekvens eller styringssignal. 3.4. Deaktiver brannsignal. | 3.1. Ved aktivt brannsignal regulerer vifte direkte til maksimum prosjektert luftmengde. 3.2. Overgangen til maksimum skjer uten trinnvis begrensning eller CO-avhengighet. 3.3. Maksimum luftmengde samsvarer med prosjektert verdi (m³/h, %, Hz eller 0–10 V). 3.4. Når brannsignal fjernes, går vifte tilbake til normal CO-styrt trinnløs regulering.
Ventilasjon | Avkastsystemer | Garasjeavkast – CO-styrt avtrekksvifte (trinnløs regulering+Brannscenario) | Øvrig | 4.1. Sett vifte i HÅND (Manuell drift) og aktiver brannsignal. 4.2. Forsøk å endre viftens hastighet manuelt under aktivt brannsignal. 4.3. Observer status og indikering i SD-anlegg. 4.4. Fjern brannsignal og sett anlegget tilbake i AUTOMATIKK. | 4.1. Ved aktivt brannsignal overstyres manuell drift. 4.2. Manuelle reguleringskommandoer ignoreres så lenge brannsignal er aktivt. 4.3. Brannstatus, viftedrift og eventuelle alarmer vises korrekt i SD-anlegg. 4.4. Etter avsluttet brannsignal kan manuell og automatisk drift benyttes normalt.
Ventilasjon | Luftbehandlingsanlegg | Ventilasjon - Gjenvinner, VB, KB, Utekomp, Trykk, Brannsignal | Start / Stopp-funksjoner | 1.1. Sett anlegget i AUTOMATIKK og aktiver tidsprogram slik at startordre blir aktiv. 1.2. Verifiser startsekvens: spjeld (uteluft/avkast) åpner til prosjektert driftsposisjon før vifter starter. 1.3. Verifiser at tilluftsvifte starter og går til definert minimumsdrift. 1.4. Verifiser at avkastvifte starter og følger tilluft iht. prosjektert funksjon (balanse/forhold/trykking). 1.5. Verifiser at gjenvinner starter eller går til definert normalstrategi etter at vifter er i drift. 1.6. Deaktiver tidsprogram (stoppordre) og observer stoppsekvens. 1.7. Start anlegget via HMI startkommando (uavhengig av tidsprogram). 1.8. Stopp anlegget via HMI stoppkommando (uavhengig av tidsprogram). | 1.1. Anlegget starter automatisk iht. aktivt tidsprogram. 1.2. Spjeld åpner før vifter starter, og start skjer kun når spjeldposisjon er oppnådd iht. prosjektert krav. 1.3. Tilluftsvifte starter og går til definert minimum/oppstartsdrift uten feil. 1.4. Avkastvifte starter og følger prosjektert strategi (balanse/forhold/trykking) uten ustabilitet. 1.5. gjenvinner følger definert normalstrategi og er aktiv kun når anlegget er i drift. 1.6. Ved stopp stanses vifter, gjenvinner går til stopp/definert stoppstrategi, og spjeld går til definert stopp-/hvileposisjon. 1.7. HMI startkommando starter anlegget iht. samme startsekvens som tidsprogram. 1.8. HMI stoppkommando stopper anlegget iht. samme stoppsekvens som tidsprogram.
Ventilasjon | Luftbehandlingsanlegg | Ventilasjon - Gjenvinner, VB, KB, Utekomp, Trykk, Brannsignal | Sikkerhetsfunksjoner | 2.1. Aktiver brannsignal mens anlegget er i normal drift. 2.2. Verifiser at anlegget går til brannmodus (driftsstrategi for vifter/spjeld/gjenvinner iht. prosjektert løsning). 2.3. Forsøk å stoppe anlegget via HMI/tidsprogram mens brannsignal fortsatt er aktivt. 2.4. Aktiver røykmelder i tilluftskanal mens anlegget går i normal drift (uten brannsignal). 2.5. Aktiver røykmelder i tilluftskanal mens brannsignal er aktivt. 2.6. Simuler frostalarm varmebatteri i normal drift (uten brannsignal). 2.7. Aktiver brannsignal og simuler frostalarm varmebatteri mens brannsignal er aktivt. 2.8. Simuler driftsfeil tilluftsvifte (manglende driftssignal/feilindikasjon). 2.9. Simuler driftsfeil avkastvifte (manglende driftssignal/feilindikasjon). 2.10. Simuler filteralarm (høyt trykkfall over filter). 2.11. Simuler at varme- og/eller kjølepumpe har hatt stillestans over definert tid, og trigge mosjoneringsfunksjon via SD/HMI eller ved å fremtvinge betingelsen i automatikk. 2.12. Verifiser at mosjonering gjennomføres og at systemet returnerer til normal drift etter mosjonering. 2.13. Reetabler normaltilstand for brannsignal, røykmelder, frostalarm, viftefeil, filteralarm og mosjoneringsbetingelse. 2.14. Reset anlegget og verifiser normal drift gjenopptas. | 2.1. Ved aktivt brannsignal skal anlegget gå til brannmodus iht. prosjektert strategi. 2.2. I brannmodus går spjeld og vifter til prosjektert brannstilling, og gjenvinner går til definert brannstrategi iht. funksjonsbeskrivelse. 2.3. Stoppkommando fra HMI/tidsprogram skal ikke stoppe anlegget så lenge brannsignal er aktivt. 2.4. Ved røyk detektert i tilluft (uten brannsignal) stopper anlegget og går til definert sikker tilstand, og alarm genereres til SD/HMI med korrekt tekst og prioritet. 2.5. Ved røyk detektert i tilluft samtidig med aktivt brannsignal stopper anlegget, og alarm genereres til SD/HMI med korrekt tekst og prioritet. 2.6. Ved frostalarm varmebatteri i normal drift stopper aggregatet, og komponenter går til definerte frostsikringsposisjoner iht. prosjektert strategi, med alarm til SD/HMI. 2.7. Ved aktivt brannsignal skal frostalarm ikke stoppe aggregatet, men alarm skal genereres og varmebatteri/ventil går til definert brann-/sikker posisjon iht. funksjonsbeskrivelse. 2.8. Ved tilluftviftefeil stopper anlegget og gir alarm til SD/HMI med korrekt tekst og prioritet. 2.9. Ved avkastviftefeil stopper anlegget og gir alarm til SD/HMI med korrekt tekst og prioritet. 2.10. Ved filteralarm genereres alarm til SD/HMI med korrekt tekst og prioritet, uten stopp av aggregat med mindre annet er prosjektert. 2.11. Når pumpe har hatt stillestans over definert tid, skal mosjoneringsfunksjon starte automatisk og kjøre pumpe i definert varighet uten å skape uønsket drift i varme/kjøleregulering. 2.12. Etter endt mosjonering skal pumpe stoppe eller returnere til normal styring, og status/logg skal være tilgjengelig i SD/HMI iht. prosjektert løsning. 2.13. Når signaler er normalisert skal alarmtilstander kunne resettes iht. prosjektert løsning uten at funksjoner blir hengende i feil modus. 2.14. Etter reset gjenopptar anlegget normal drift uten latente feil, og alle sikkerhetsfunksjoner er operative.
Ventilasjon | Luftbehandlingsanlegg | Ventilasjon - Gjenvinner, VB, KB, Utekomp, Trykk, Brannsignal | Reguleringsfunksjoner | 3.1. Verifiser at tillufttemperatur styres mot utekompensert tilluftsettpunkt (vis beregnet settpunkt i SD/HMI). 3.2. Simuler endring i utetemperatur over relevant område og observer at beregnet tilluftsettpunkt endres iht. kurve. 3.3. Etabler varmebehov ved å senke målt tillufttemperatur (simulert) under settpunkt og observer regulering. 3.4. Etabler kjølebehov ved å øke målt tillufttemperatur (simulert) over settpunkt og observer regulering. 3.5. Verifiser sekvensregulering slik at varme og kjøling ikke står samtidig (inkl. eventuell død-sone). 3.6. Observer regulering av varmeventil (vann) fra minimum til maksimum ved gradvis økende varmebehov. 3.7. Observer regulering av kjøleventil (vann) fra minimum til maksimum ved gradvis økende kjølebehov. 3.8. Verifiser regulering av gjenvinner i normal drift ved endring i ute-/avtrekksforhold (energioptimal funksjon iht. prosjektert strategi). 3.9. Verifiser trykkregulering tilluft ved å endre belastning i kanalnett (spjeld/ventiler) og observer stabilitet. 3.10. Verifiser at avkastvifte følger prosjektert samspill med tilluft (balanse/forhold/bygningstrykk) ved endret tillufttrykk/luftmengde. 3.11. Endre kanaltrykk-settpunkt for tilluft (dersom tillatt) og observer at regulering følger nytt settpunkt. 3.12. Verifiser at reguleringsfunksjoner går til definert brann-/sikker strategi når brannsignal aktiveres, og tilbake til normal når brannsignal er fjernet (forutsatt ingen røykdeteksjon). | 3.1. Aktivt utekompensert tilluftsettpunkt er synlig og benyttes som reguleringsmål. 3.2. Beregnet tilluftsettpunkt endres iht. prosjektert utekompenseringskurve uten sprang eller ustabilitet. 3.3. Ved varmebehov regulerer varmefunksjon slik at tillufttemperatur nærmer seg settpunkt stabilt. 3.4. Ved kjølebehov regulerer kjølefunksjon slik at tillufttemperatur nærmer seg settpunkt stabilt. 3.5. Sekvensregulering hindrer samtidig varme og kjøling, og overgang skjer kontrollert iht. prosjektert strategi. 3.6. Varmeventil regulerer trinnløst innenfor prosjektert område og uten oscillering. 3.7. Kjøleventil regulerer trinnløst innenfor prosjektert område og uten oscillering. 3.8. gjenvinner reguleres iht. prosjektert strategi og bidrar til å opprettholde ønsket tillufttemperatur og energieffektiv drift. 3.9. Tilluftvifte regulerer trinnløst for å holde prosjektert kanaltrykk stabilt ved lastendringer. 3.10. Avkastvifte følger tilluft iht. prosjektert samspill og holder balanse/trykking innenfor toleranse uten pendling. 3.11. Endret trykksettpunkt gir ny stabil drift rundt nytt settpunkt innenfor prosjektert toleranse. 3.12. Ved brannsignal går regulering til prosjektert brannstrategi, og ved opphevet brannsignal returnerer regulering til normal drift uten restverdier (forutsatt ingen røyk i tilluft).
Ventilasjon | Luftbehandlingsanlegg | Ventilasjon - Gjenvinner, VB, KB, Utekomp, Trykk, Brannsignal | Øvrig | 4.1. Verifiser at HMI/SD viser driftsstatus for tilluftvifte, avkastvifte, spjeldposisjoner, filteralarm, gjenvinnerstatus, temperaturer, trykk og aktive settpunkter. 4.2. Verifiser at anlegget kan betjenes via HMI i modus AUTOMATIKK / HÅND (Manuell drift) / AV, og at aktiv modus vises tydelig. 4.3. Sett anlegget i HÅND (Manuell drift) og start tilluft- og avkastvifte, og verifiser manuell trinnløs styring innenfor definerte grenser. 4.4. Sett spjeld i manuell styring og verifiser at spjeld kan styres til prosjektert minimum/maks posisjon i manuell drift. 4.5. Sett varme- og kjøleventil i manuell styring og verifiser trinnløs regulering fra minimum til maksimum. 4.6. Verifiser at alarmer logges med korrekt tekst, prioritet og tidspunkt, og at kvittering/reset fungerer iht. prosjektert løsning. 4.7. Aktiver brannsignal og verifiser at manuelle kommandoer som strider mot brannstrategi ikke får stoppe/endre brannmodus. 4.8. Returner til AUTOMATIKK og verifiser at tidsprogram/HMI igjen styrer anlegget normalt. | 4.1. Alle relevante signaler og settpunkter vises korrekt i HMI/SD og oppdateres kontinuerlig. 4.2. Modusvalg fungerer korrekt, og aktiv modus fremgår tydelig i HMI/SD. 4.3. I manuell drift kan vifter styres innenfor definerte grenser, og trinnløs regulering fungerer uten feil. 4.4. I manuell drift kan spjeld styres til definerte ytterposisjoner, og posisjonsindikering er korrekt. 4.5. I manuell drift kan varme- og kjøleventiler styres trinnløst, og posisjon/feedback vises korrekt. 4.6. Alarmer har korrekt tekst og prioritet, og kvittering/reset fungerer uten at anlegget blir stående i feil tilstand. 4.7. Ved aktivt brannsignal har brannstrategi prioritet over manuell drift, og anlegget oppfører seg iht. prosjektert brannfunksjon (med unntak av røyk i tilluft som stopper anlegget). 4.8. Etter retur til AUTOMATIKK fungerer normal drift iht. tidsprogram/HMI uten restverdier eller latente sperrer.
Ventilasjon | Luftbehandlingsanlegg | Ventilasjon - Gjenvinner, VB, Utekomp, fast luftmengde, Brannsignal | Start / Stopp-funksjoner | 1.1. Sett anlegget i AUTOMATIKK og aktiver tidsprogram slik at startordre blir aktiv. 1.2. Verifiser startsekvens: spjeld (uteluft/avkast) åpner til prosjektert driftsposisjon før vifter starter. 1.3. Verifiser at tilluftsvifte starter og går til prosjektert fast luftmengde. 1.4. Verifiser at avkastvifte starter og går til prosjektert fast luftmengde iht. prosjektert balanse/forhold. 1.5. Verifiser at gjenvinner går til definert normalstrategi når anlegget er i drift. 1.6. Deaktiver tidsprogram (stoppordre) og observer stoppsekvens. 1.7. Start anlegget via HMI startkommando (uavhengig av tidsprogram). 1.8. Stopp anlegget via HMI stoppkommando (uavhengig av tidsprogram). | 1.1. Anlegget starter automatisk iht. aktivt tidsprogram. 1.2. Spjeld åpner før vifter starter, og start skjer kun når spjeldposisjon er oppnådd iht. prosjektert krav. 1.3. Tilluftsvifte går til prosjektert fast luftmengde og holder stabil drift. 1.4. Avkastvifte går til prosjektert fast luftmengde iht. prosjektert balanse/forhold og holder stabil drift. 1.5. Gjenvinner følger definert normalstrategi og er aktiv kun når anlegget er i drift. 1.6. Ved stopp stanses vifter, gjenvinner går til stopp/definert stoppstrategi, og spjeld går til definert stopp-/hvileposisjon. 1.7. HMI startkommando starter anlegget iht. samme startsekvens som tidsprogram. 1.8. HMI stoppkommando stopper anlegget iht. samme stoppsekvens som tidsprogram.
Ventilasjon | Luftbehandlingsanlegg | Ventilasjon - Gjenvinner, VB, Utekomp, fast luftmengde, Brannsignal | Sikkerhetsfunksjoner | 2.1. Aktiver brannsignal mens anlegget er i normal drift. 2.2. Verifiser at anlegget går til brannmodus (driftsstrategi for vifter/spjeld/gjenvinner iht. prosjektert løsning). 2.3. Forsøk å stoppe anlegget via HMI/tidsprogram mens brannsignal fortsatt er aktivt. 2.4. Aktiver røykmelder i tilluftskanal mens anlegget går i normal drift (uten brannsignal). 2.5. Aktiver røykmelder i tilluftskanal mens brannsignal er aktivt. 2.6. Simuler frostalarm varmebatteri i normal drift (uten brannsignal). 2.7. Aktiver brannsignal og simuler frostalarm varmebatteri mens brannsignal er aktivt. 2.8. Simuler driftsfeil tilluftsvifte (manglende driftssignal/feilindikasjon). 2.9. Simuler driftsfeil avkastvifte (manglende driftssignal/feilindikasjon). 2.10. Simuler filteralarm (høyt trykkfall over filter). 2.11. Simuler at varmepumpe har hatt stillestans over definert tid, og trigge mosjoneringsfunksjon via SD/HMI eller ved å fremtvinge betingelsen i automatikk. 2.12. Verifiser at mosjonering gjennomføres og at systemet returnerer til normal drift etter mosjonering. 2.13. Reetabler normaltilstand for brannsignal, røykmelder, frostalarm, viftefeil, filteralarm og mosjoneringsbetingelse. 2.14. Reset anlegget og verifiser normal drift gjenopptas. | 2.1. Ved aktivt brannsignal skal anlegget gå til brannmodus iht. prosjektert strategi. 2.2. I brannmodus går spjeld og vifter til prosjektert brannstilling, og gjenvinner går til definert brannstrategi iht. funksjonsbeskrivelse. 2.3. Stoppkommando fra HMI/tidsprogram skal ikke stoppe anlegget så lenge brannsignal er aktivt. 2.4. Ved røyk detektert i tilluft (uten brannsignal) stopper anlegget og går til definert sikker tilstand, og alarm genereres til SD/HMI med korrekt tekst og prioritet. 2.5. Ved røyk detektert i tilluft samtidig med aktivt brannsignal stopper anlegget, og alarm genereres til SD/HMI med korrekt tekst og prioritet. 2.6. Ved frostalarm varmebatteri i normal drift stopper aggregatet, og komponenter går til definerte frostsikringsposisjoner iht. prosjektert strategi, med alarm til SD/HMI. 2.7. Ved aktivt brannsignal skal frostalarm ikke stoppe aggregatet, men alarm skal genereres og varmebatteri/ventil går til definert brann-/sikker posisjon iht. funksjonsbeskrivelse. 2.8. Ved tilluftviftefeil stopper anlegget og gir alarm til SD/HMI med korrekt tekst og prioritet. 2.9. Ved avkastviftefeil stopper anlegget og gir alarm til SD/HMI med korrekt tekst og prioritet. 2.10. Ved filteralarm genereres alarm til SD/HMI med korrekt tekst og prioritet, uten stopp av aggregat med mindre annet er prosjektert. 2.11. Når pumpe har hatt stillestans over definert tid, skal mosjoneringsfunksjon starte automatisk og kjøre pumpe i definert varighet uten å skape uønsket drift. 2.12. Etter endt mosjonering skal pumpe stoppe eller returnere til normal styring, og status/logg skal være tilgjengelig i SD/HMI iht. prosjektert løsning. 2.13. Når signaler er normalisert skal alarmtilstander kunne resettes iht. prosjektert løsning uten at funksjoner blir hengende i feil modus. 2.14. Etter reset gjenopptar anlegget normal drift uten latente feil, og alle sikkerhetsfunksjoner er operative.
Ventilasjon | Luftbehandlingsanlegg | Ventilasjon - Gjenvinner, VB, Utekomp, fast luftmengde, Brannsignal | Reguleringsfunksjoner | 3.1. Verifiser at tillufttemperatur styres mot utekompensert tilluftsettpunkt (vis beregnet settpunkt i SD/HMI). 3.2. Simuler endring i utetemperatur over relevant område og observer at beregnet tilluftsettpunkt endres iht. kurve. 3.3. Etabler varmebehov ved å senke målt tillufttemperatur (simulert) under settpunkt og observer regulering av varmeventil. 3.4. Verifiser at varmeventil (vann) regulerer trinnløst fra minimum til maksimum og holder tillufttemperatur mot settpunkt. 3.5. Verifiser at vifter går på fast luftmengde ved å endre kanalbelastning og observer at viftestyring ikke endrer settpunkt (kun intern kompensasjon iht. prosjektert løsning). 3.6. Verifiser gjenvinnerregulering i normal drift ved endring i ute-/avtrekksforhold iht. prosjektert strategi. 3.7. Aktiver brannsignal og observer at regulering går til prosjektert brannstrategi, og tilbake til normal når brannsignal fjernes (forutsatt ingen røykdeteksjon). | 3.1. Aktivt utekompensert tilluftsettpunkt er synlig og benyttes som reguleringsmål. 3.2. Beregnet tilluftsettpunkt endres iht. prosjektert utekompenseringskurve uten sprang eller ustabilitet. 3.3. Ved varmebehov regulerer varmeventil slik at tillufttemperatur nærmer seg settpunkt stabilt. 3.4. Varmeventil regulerer trinnløst innenfor prosjektert område uten oscillering og oppnår tillufttemperatur innenfor toleranse. 3.5. Luftmengde holdes fast iht. prosjektert verdi, og anlegget endrer ikke driftspunkt til trykkregulering. 3.6. Gjenvinner reguleres iht. prosjektert strategi og bidrar til ønsket tillufttemperatur og energieffektiv drift. 3.7. Ved brannsignal går regulering til prosjektert brannstrategi, og ved opphevet brannsignal returnerer regulering til normal drift uten restverdier (forutsatt ingen røyk i tilluft).
Ventilasjon | Luftbehandlingsanlegg | Ventilasjon - Gjenvinner, VB, Utekomp, fast luftmengde, Brannsignal | Øvrig | 4.1. Verifiser at HMI/SD viser driftsstatus for tilluftvifte, avkastvifte, spjeldposisjoner, filteralarm, gjenvinnerstatus, temperaturer og aktive settpunkter. 4.2. Verifiser at anlegget kan betjenes via HMI i modus AUTOMATIKK / HÅND (Manuell drift) / AV, og at aktiv modus vises tydelig. 4.3. Sett anlegget i HÅND (Manuell drift) og start tilluft- og avkastvifte, og verifiser manuell styring innenfor definerte grenser. 4.4. Sett spjeld i manuell styring og verifiser at spjeld kan styres til prosjektert minimum/maks posisjon i manuell drift. 4.5. Sett varmeventil i manuell styring og verifiser trinnløs regulering fra minimum til maksimum. 4.6. Verifiser at alarmer logges med korrekt tekst, prioritet og tidspunkt, og at kvittering/reset fungerer iht. prosjektert løsning. 4.7. Aktiver brannsignal og verifiser at manuelle kommandoer som strider mot brannstrategi ikke får stoppe/endre brannmodus. 4.8. Returner til AUTOMATIKK og verifiser at tidsprogram/HMI igjen styrer anlegget normalt. | 4.1. Alle relevante signaler og settpunkter vises korrekt i HMI/SD og oppdateres kontinuerlig. 4.2. Modusvalg fungerer korrekt, og aktiv modus fremgår tydelig i HMI/SD. 4.3. I manuell drift kan vifter styres innenfor definerte grenser, og stabil drift oppnås. 4.4. I manuell drift kan spjeld styres til definerte ytterposisjoner, og posisjonsindikering er korrekt. 4.5. I manuell drift kan varmeventil styres trinnløst, og posisjon/feedback vises korrekt. 4.6. Alarmer har korrekt tekst og prioritet, og kvittering/reset fungerer uten at anlegget blir stående i feil tilstand. 4.7. Ved aktivt brannsignal har brannstrategi prioritet over manuell drift, med unntak av røyk i tilluft som stopper anlegget. 4.8. Etter retur til AUTOMATIKK fungerer normal drift iht. tidsprogram/HMI uten restverdier eller latente sperrer.