# Leverandørleveranser

Denne rapporten grupperer funne krav basert på potensielt ansvarlig fagområde/leverandør. Verifiser grupperingen før bruk.

| Gruppe | Krav | Type | Referanse | Forklaring | Topp fag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| byggautomasjon | - Reguleringsventil for varmebatteri leveres som trykkuavhengige ventiler med integrert energimåling. | leveranse | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 59 | KW:100.0% ¦ SEM:77.2% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | Uspesifisert (0.3%) |
| byggautomasjon | I varmekursene i energisentral og foran hvert batteri skal det også sveises inn nødvendig antall følerlommer for regulering og overvåking av anlegget. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 30 | KW:100.0% ¦ SEM:70.6% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | byggautomasjon (0.4%) |
| byggautomasjon | Trendlogging innebærer innsamling og lagring av informasjon som tekniske data, status og måleverdier, for en tidsperiode, kontinuerlig eller COV. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 54 | KW:100.0% ¦ SEM:70.5% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | byggautomasjon (0.7%) |
| byggautomasjon | Til hver alarm skal en unik alarmtekst kunne defineres, som i klartekst forklarer alarm-situasjonen, hva som utløste alarmen, aktuelle parameter som måleverdi og settpunkt og hvilke tiltak som bør iverksettes. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 54 | KW:100.0% ¦ SEM:69.9% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | byggautomasjon (0.7%) |
| byggautomasjon | Optimatoren skal benyttes til å programmere/ endre reguleringsparametere, samt for å avlese innstilte verdier og logging av DCV systemets verdier. CO2 /tilstedeværelse). | miljø/energi | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 42 | KW:100.0% ¦ SEM:65.6% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | byggautomasjon (0.6%) |
| elektro | 30.3.10 Merking av komponenter og utstyr som skal ha elektrisk kabeltilkobling. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 6 | KW:100.0% ¦ SEM:66.6% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | Uspesifisert (0.3%) |
| elektro | Energimåler skal ha overføring til energioppfølgingssystemet (EOS). | miljø/energi | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 5 | KW:81.5% ¦ SEM:80.2% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | Uspesifisert (0.3%) |
| elektro | I tråd med brannteknisk tilstandsrapport ble det registrert ventilasjonskanaler uten brannspjeld ved gjennomføring i branncellebegrensende bygningsdeler – dette må utbedres. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 43 | KW:100.0% ¦ SEM:62.6% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | ventilasjon (0.4%) |
| felles | Eksisterende luftinntak og luftavkast benyttes som de er. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 45 | KW:100.0% ¦ SEM:83.2% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | felles (0.7%) |
| felles | - Fjerde varmekurs er gulvvarmekursen som ved DUTBergen vil bli på ca. Alle nødvendige ventiler og andre nødvendige komponenter, instrumentering mm. som inngår i et komplett system er ikke vist. | leveranse | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 27 | KW:100.0% ¦ SEM:69.7% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | felles (0.7%) |
| felles | Den har som overordnet mål å gjøre byggherrens driftspersonell kjent med systemets oppbygging, funksjoner og virkemåter slik at driftsorganisasjonen kan beherske sitt anlegg ved overtakelse. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 11 | KW:81.5% ¦ SEM:64.3% ¦ AI:60.0% ¦ FOKUS:0.0 | felles (0.7%) |
| felles | FDV-dokumentasjonen skal lastes opp elektronisk i byggherrens FDV system. | dokumentasjon | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 14 | KW:81.5% ¦ SEM:64.3% ¦ AI:55.0% ¦ FOKUS:0.0 | felles (0.8%) |
| rørlegger | Det skal derfor leveres og monteres en pumpestasjon med doble pumper inklusive komplett automatikk for tilknytning til byggets SD-anlegg. I forbindelse med at man ønsker et oppsamlingspunkt for eventuell sprinkelutløsning i scenehus skal det leveres en avløpspumpe for montasje i bygningsmessig pumpesump med innvendige mål 600x600x600 mm. | installasjon | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 25 | KW:100.0% ¦ SEM:75.4% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.6%) |
| rørlegger | Disse radiatorene leveres også med manuell vrider med skive, returventil og koblinger mot radiator i polert messing. | leveranse | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 32 | KW:100.0% ¦ SEM:74.9% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.7%) |
| rørlegger | Det skal ikke benyttes utenpåliggende følere. Komplette shuntgrupper og reguleringsventiler for regulering av vannmengder i varmeanlegget. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 30 | KW:100.0% ¦ SEM:76.5% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | Uspesifisert (0.4%) |
| rørlegger | Det skal legges varmtvann sirkulasjonsledninger med egen sirkulasjonspumpe som skal dekke alle tappesteder som har varmt tappevann. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 21 | KW:100.0% ¦ SEM:79.7% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.6%) |
| rørlegger | Sikkerhetsventiler skal leveres med avløp som føres til sluk. | leveranse | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 31 | KW:100.0% ¦ SEM:72.9% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.7%) |
| rørlegger | Foran hvert sanitærutstyr skal det være avstengningsventiler. All armatur til nytt sanitærutstyr skal medtas. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 21 | KW:100.0% ¦ SEM:71.1% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.8%) |
| rørlegger | - Det skal monteres vannstoppeventiler i fordelerskap i rom som ikke har sluk. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 19 | KW:100.0% ¦ SEM:70.3% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.7%) |
| rørlegger | Det skal leveres vannbåren gulvvarme i enkelte rom og soner. | leveranse | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 32 | KW:100.0% ¦ SEM:70.4% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.5%) |
| rørlegger | Fram til nye radiatorer i publikumsgarderober føres det vertikale rørstammer opp gjennom bygningen. I vestibylen skal radiatortilknytningen foretas som underfordeling fra underetasjen. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 27 | KW:100.0% ¦ SEM:68.7% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | Uspesifisert (0.5%) |
| rørlegger | Det skal i hovedsak benyttes standard sanitærutstyr i hvitt porselen av anerkjent fabrikat, men med noen unntak som beskrevet under. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 23 | KW:100.0% ¦ SEM:67.2% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.6%) |
| rørlegger | Ved ekspansjonskar skal det monteres sikkerhetsventiler med kapasitet og trykknivå tilpasset varmeanleggets behov. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 30 | KW:100.0% ¦ SEM:67.0% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.7%) |
| rørlegger | Alle reguleringsventiler leveres som trykkuavhengige ventiler med integrert energimåling og vannmengderegulering. | leveranse | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 56 | KW:100.0% ¦ SEM:65.0% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | byggautomasjon (0.3%) |
| rørlegger | Pumpen må ha en kapasitet på 10 l/s mot 100 k Pa. Komplett med automatikk for tilknytning til SD-anlegg. | leveranse | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 25 | KW:100.0% ¦ SEM:64.8% ¦ AI:75.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.5%) |
| rørlegger | Det skal bygges opp en ny undersentral med nye rør, innreguleringsventiler, avstengningsventiler, pumper, shuntventiler, lufteventiler, vakuumutskiller, vannbehandlings/renseanlegg, avtapningsventiler osv. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 26 | KW:100.0% ¦ SEM:64.1% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.8%) |
| rørlegger | For gulvvarme benyttes PEX rør med diffusjonssperre. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 28 | KW:100.0% ¦ SEM:62.9% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.7%) |
| rørlegger | Fordelerskap for tappevann skal plasseres innfelt i vegg. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 21 | KW:100.0% ¦ SEM:62.3% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.6%) |
| ventilasjon | Både ventilasjonsaggregat og sonene skal trykkstyres. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 40 | KW:100.0% ¦ SEM:79.7% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | Uspesifisert (0.3%) |
| ventilasjon | Spjeldene skal kunne styres fra brannsentral. Som Opsjon skal det tilbys brann- og røykgasspjeld som lukker ved varmepåkjenning (kjemiske brannspjeld foretrekkes). | leveranse | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 45 | KW:100.0% ¦ SEM:72.3% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | ventilasjon (0.5%) |
| ventilasjon | Varmebehovsberegninger. Luftmengdeberegninger. beregninger og simuleringer. Lydberegninger. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 17 | KW:100.0% ¦ SEM:64.2% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | Uspesifisert (0.4%) |
| Uspesifisert | 30.16 Dimensjonering og beregninger. Det skal utføres følgende beregninger som fremlegges tiltakshaver. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 16 | KW:100.0% ¦ SEM:68.2% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | Uspesifisert (0.4%) |
| Uspesifisert | Installasjoner i våtrom uten sluk skal ha fuktføler med automatisk avstenging. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 21 | KW:100.0% ¦ SEM:68.2% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.6%) |
| Uspesifisert | Effektbehovet til radiatorer, gulvvarme og strålevarmetak er foreløpig beregnet til ca. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 27 | KW:100.0% ¦ SEM:66.8% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | felles (0.6%) |
| Uspesifisert | Det skal utføres følgende beregninger som fremlegges tiltakshaver. Effektberegninger. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 17 | KW:100.0% ¦ SEM:65.3% ¦ AI:35.0% ¦ FOKUS:0.0 | Uspesifisert (0.3%) |
| Uspesifisert | Dette skal være passive ventiler som monteres for å oppnå tilstrekkelig brannteknisk skille mellom etasjene. | krav | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 45 | KW:100.0% ¦ SEM:63.9% ¦ AI:40.0% ¦ FOKUS:0.0 | ventilasjon (0.6%) |
| Uspesifisert | Dokumentasjon på FG-sertifisering skal leveres med tilbudet. | leveranse | e.3_Bilag_01_Funksjons_og_ytelsesbeskrivelse_VVS_og_automatiseringsanlegg_for_VVS_-_tekniske_anlegg.PDF / Side 35 | KW:76.5% ¦ SEM:62.1% ¦ AI:55.0% ¦ FOKUS:0.0 | rørlegger (0.5%) |